HPC600B系列标准型微机保护测控装置

前言

关于我们

本公司致力于国家电力自动化配套服务。专业继电保护水准和软件开发能力。为2010年上海世博会优质供应商，2011年与通用电器达成长期合作关系，同时公司产品为虹桥国际机场用电安全提供优质的保障， 在长期研发过程中，立足于中国电网的特点及自动化系统的 要求，与众多国内知名大学合作，保持与国内外同行技术交流与合作，不断 与国际接轨，争创国内一流电力自动化品牌。

公司主营六大类产品，可覆盖电网配电自动化二次设备：

A微机保护测控装置，共计8大类，100余种细分型号。可满足220KV至380V几乎常规电压等级所有产品。集220KV及以下线路保护、充电保护、光纤差动保护、距离保护、母分保护、发电机组保护、主变保护、电动机组保护、备自投投切、低压380V备自投投切，低压电机保护等全线覆盖。

B光伏配套产品，共计3大类，20多种细分型号，满足光伏并网项目汇流箱所需的箱变综合测控装置。满足并网柜所需防孤岛，防逆流，频率电压解列装置。满足供电部门对电能品质要求的电能质量在线监测装置等。

C二次配套产品，共计6大类，50余种细分型号，用于母线PT柜的一次、二次消谐装置，用于配电系统接地选线的微机型小电流选线装置。用于配电系统开关状态指示及照明除湿加热等需求的开关柜智能操控装置及开关状态指示仪，可选配无线测温，多功能电参数等功能。用于高低压配电系统所需智能电力多功能仪表等。

D、电力系统屏柜，共计10大类，50余种细分型号，主要采用PK材质。用于主变保护的主变保护测控屏，用于发电机组保护的发电机组测控屏。发电机组同期屏，发电机组励磁屏，用于配电系统信号集中采集的中央信号屏，用于配电系统电能数据采集的电度表屏。电能质量检测屏。公用测控屏。用于电力自动化系统配套的远动通迅屏，数据调度网屏，调度传输屏，电力自动化系统监控屏等。

E、电力电源及消防类产品，共计9大类，80余种细分型号，用于直流配电系统的落地式直流屏，挂壁式直流屏，小型分布式直流电源，一体式直流电源。用于通信系统的通信电源。用于电力自动化系统的UPS不间断电源。逆变电源。用于消防类产品的EPS应急电源，智能消防巡检设备等。

F、电力自动化系统。共计4大类，10余种细分系统软件。用于常规自动化系统的单机版电力自动化软件。用于需要调度的多功能版电力自动化软件。用于能耗管理的能源管理系统软件。用于远程电力智能运维的云传输运维软件等。

HPC600B系列微机保护测控装置是为适应各类配电站自动化的需要,在总结多年来电站自动化系统开发、研究经验的基础上，根据客户具体需求，针对供配电系统特点，为电力用户精心打造的、具有高性价比的集保护、测量、控制和通讯于一体的新型微机保护测控装置。适用于不同行业的66KV及以下各种电压等级的工矿企业配电站、电动机泵站的保护及测控，用作线路、电容器、电动机、厂用变等设备的保护。既可以分散安装于高压开关柜，也可以集中组屏安装于控制室。

重要说明：

- 本装置定值设置初始密码为：0000.（可在系统设置里面设置密码）。传动测试默认密码为：1001.系数校正界面为出厂调试值。无需更改。

- 本装置工作电源为A/DC110V-220V通用，直流输入时请注意极性。默认CT：5A.PT：100V.零序：1/5A通用。互感器变比设置在系统参数内设置。若接入电流互感器变比为100：5，则在设置项设置成20即可。若接入电压互感器变比为：10KV：100V，则在设置项设置成100即可。

- 本装置开关量为无源常开干接点输入。用户仅需要提供对应触点即可。若距离较远。建议采用屏蔽电缆或专用开关量端子。若需要投入变压器非电量保护。请选择对应干变和油变。若需要接入网门信号。在非电量保护对应投入即可。

- 保护电流若只采集两相。B相置空即可。零序电流选择三相合成或外接零序。（可在系统设置里面设置零序生成方式）。出厂默认为外接零序。

- 本装置有精度级专用测量回路。若不需要接入测量回路。建议和保护回路A,C相串联。防止微机主界面因不接入测量电流而引起的电流无法显示的情况。

- 备自投保护切换装置可实现进线备投及母联备投两种方式。仅接线方式有所不同。采样电压可选择三相或单相电压采集。复位电压可选择电压或开关量方式实现。

- HPC600BA为通用一体化设计，内置20多种元件逻辑。可满足线路，变压器，电动机，电容器组等一次设备的保护。仅需在对应保护设置投入即可。对于备自投切换有专门对应HPC600BB备自投保护切换装置可选用。HPC600BCPT并列装置可用于双路PT并列及电压类保护。使用时需注意并列继电器需要用户自行提供。本装置仅提供切换点。

二、相关标准

GB/T7261-2000 继电器及装置基本试验方法

GB/T 19262-2003 微机变压器保护装置通用技术要求

GB/T 17626.5-1999 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

IEC60255-22-6:2001 电气继电器 第22-6 部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验---射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

IEC60255-22-7:2003 电气继电器 第22-7 部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验

GB/T 17626.4-1998 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.2-1998 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 14598.16-2002 电气继电器 第25 部分：量度继电器和保护装置的电磁发射试验

(idtIEC60255-25:2000)

### 一、装置型号定义

1、型号定义：

| HPC600B系列标准型保护测控装置 |  |
| --- | --- |
| HPC600B-01（A） | 标准通用型保护测控装置 |
| HPC600B-02（B） | 备自投切换及保护装置 |
| HPC600B-03（C） | 母线(PT)切换及保护装置 |

### 二、状态指示

状态指示灯状态及数量与保护装置类型有关，各灯指示表示功能定义如下：

| 序号 | 指示灯 | 意义 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “运行” | 微机运行自检灯：装置正常运行时，此灯闪烁，若装置硬件或软件不正常，此灯常亮或常灭。 | 绿色 |
| 2 | “合位” | 微机合位指示灯：断路器合位时，此灯亮。 | 红色 |
| 3 | “动作” | 微机跳闸动作灯：装置正常运行时，此灯熄灭；跳闸类保护动作（发生断路器动作）后，此灯长亮；只有人为复归，此灯熄灭 | 红色 |
| 4 | “告警” | 微机非跳闸动作灯：装置正常运行时，此灯熄灭；告警类保护动作（不发生断路器动作）后，此灯长亮；只有人为复归，此灯熄灭 | 黄色 |
| 5 | “充电” | 充电完成指示灯：用于重合闸或备自投的充电指示。此灯亮。允许重合或备自投充电完成。 | 红色 |
| 6 | “通迅” | 通讯状态自检灯：装置与后台正常通迅时，此灯闪烁，若装置硬件或后台软件不正常，此灯常亮或常灭。 | 绿色 |

### 三、特点

### ●采用先进工业级数字信号处理器(DSP)具有运算能力和实时信号处理特性,硬件设计合理.线路采用SMT工艺，软件采用冗余设计,抗干扰能力强.配备国际知名工业级元件.保障装置稳定可靠运行.

### ●高速、高精度交流信号测量.在毫秒级内完成多个交流信号FFT计算,测量数值数字化校正.采样信号光电耦合隔离.能有效抑制噪声与偏移.

### ●采用先进的模拟电路EMI有源滤波技术，能有效的滤去高效谐波和杂波。

●装置采用3.5寸高对比蓝底液晶。人机界面友好，操作方便。

●全中文菜单显示，可显示测量数据、开关状态、实时数据、事件记录、保护定值等系统参数。

●面板操作采用7键实体按键，有利于操作，可用于选取屏幕菜单、切换画面和数据整定，简洁方便，易于掌握。

●定值修改有密码保护，以防止用户误操作。

### ●RS485通迅接口支持Modbus等工业现场总线协议。可与智能化系统搭建完善电力自动化网络。

### 四、技术参数

| 额定参数 | 交流电流 |  | IN=5A或1A（订货注明） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 直流工作电源 |  | 95~260V（订货注明） |
|  | 交流工作电源 |  | 85~265V/50Hz（订货注明） |
| 功率消耗 | 交流电流回路 |  | In=5A(每相不大于0.05VA) |
| 测量精度 | 电流、 |  | 0.2级 |
|  | 遥信分辨率 |  | 1ms |
| 保护元件工作范围 | 动作电流 |  | 0.1In~20In |
|  | 零序电流 |  | 0.05A~1.0A |
|  | 时间 |  | 0S~99.99S |
| 使用范围 | 正常工作 |  | —10℃～55℃ |
|  | 正常存储 |  | —20℃～70℃ |
|  | 大气压力 |  | 80kpa～110kpa相对海拔高度3km以下。 |
|  | 温度 |  | 5%～95% |
| 抗干扰 能力 | 装置符合GB/T14598.16-2002中的4.1规定的传到发射限值及4.2规定的辐射发射规定的电磁发射实验。 |  |  |
|  | 装置承受GB/T14598.14-1998中的4.1规定的严酷等级为III级的静电放电实验。 |  |  |
|  | 装置承受IEC60255-22-3-2002中的第4章规定的严酷等级为III级浪涌抗扰实验。 |  |  |
|  | 装置承受GB/T14598.14-1998中的4.1规定的严酷等级为III级的静电放电实验。 |  |  |
| 安全与电磁兼容 | 能承受频率为1MHz及100KHz电压幅值共模2500V，差模1000V衰减震荡波脉冲干扰试验。 |  |  |
|  | 装置承受IEC61000-4-2标准Ⅳ级试验电压8KV的静电接触放电试验。 |  |  |
|  | 装置承受IEC61000-4-4标准Ⅳ级的快速瞬变干扰试验。 |  |  |
|  | 装置承受IEC61000-4-3标准Ⅳ级开路试验电压4KV的浪涌干扰试验。 |  |  |
| 机械性能 | 振动耐久：装置能承受GB/T11287-2000规定的严酷等级为I级的振动耐久实验。 |  |  |
|  | 冲击耐久：装置能承受GB/T14537-1993规定的严酷等级为I级的冲击耐久实验。 |  |  |
|  | 碰撞：装置能承受GB/T14537-1993规定的严酷等级为I级的碰撞实验。 |  |  |
| 绝缘性能 | 介质强度 | 各带电的导电电路分别对地（即外壳或外露的非金属部件）之间，交流回路和直流回路之间，交流电流回路和交流电压回路之间，额定电压>60V能承受50HZ、2KV的交流电压，历时1分钟的检验无击穿、闪烁现象，额定电压<60V能承受50HZ、500V的交流电压，历时1分钟的检验无击穿、闪烁现象。 |  |
|  | 绝缘电阻 | 各带电的导电电路分别对地（即外壳或外露的非金属部件）之间，交流回路和直流回路之间，交流电流回路和交流电压回路之间，用开路电压500V的测试仪测试其绝缘电阻值不应小于100M欧姆。 |  |
| 特殊功能将另行编译。 |  |  |  |

| ### 四、装置说明 |  |
| --- | --- |

## HPC600BA标准通用型保护测控装置

HPC600BA标准通用型保护测控装置适用于66KV及以下电压等级输电线路，保护、测量及控制。

### 1、主要功能

| HPC600B |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保护功能 | ■速断 | 相间过流保护配置速断、限时速断、过流保护。（三段式电流）。 分别用于三种不同严重程度的故障情况。各段保护均可分别投退，保护定值及动作延时可独立整定。 |
|  | ■过流 |  |
|  | ■限时速断 |  |
|  | ■反时限 | 依据IEC反时限要求。本装置提供2种反时限方式（一般和极端）。动作曲线与标准反时限要求一致。 |
|  | ■过负荷 | 当线路负荷电流大于负荷电流保护定值，并经过整定延时，装置保护告警。 |
|  | ■零序电流 | 当线路零序电流大于零序电流保护定值，并经过整定延时，装置保护动作。 |
|  | ■零序电压 | 当线路零序电压大于零序电流保护定值，并经过整定延时，装置保护动作。 |
|  | ■零流反时限 | 依据IEC反时限要求。本装置提供2种反时限方式（一般和极端）。动作曲线与标准反时限要求一致。 |
|  | ■过压 | 当线路任意电压大于过电压保护定值，并经过整定延时，装置保护动作。 |
|  | ■欠压 | 当线路三相电压小于欠电压保护定值，并经过整定延时，装置保护动作。 |
|  | ■重合闸 | 启动方式：在电流保护动作后重合闸功能开放15秒钟，如果此时段内无闭锁条件，并且三相均无电流则进行重合闸的逻辑判断。 充电条件： 放电条件： ■开关处于合位 ■手动及遥控分闸 ■无闭锁重合闸信号 ■低压解列动作 ■弹簧未储能 ■开关位置状态异常 |
|  | ■后加速 | 加速回路包括手动后加速和重合后加速，为保证重合到永久性三相短路后可靠跳闸，后加速不经方向闭锁。后加速保护还可用作母联的充电保护，在实际运用中，某些变电站不需要备用电源自动投功能，而只需要分段开关的过流保护和充电保护，可以用本装置来完成分段开关的过流保护和充电保护功能。 |
|  | ■非电量 | 装置提供5路非电量告警输入。（网门，重瓦斯、轻瓦斯、超温、高温。）非电量保护为组合形式，若投入油变，则保护为：瓦斯。若投入干变，则保护为：温度。若投入为干油变，则保护为：温度+瓦斯。若投入网门开门。则B6为：网门信号。 |
| 测控功能 | ■遥信 | 8路外部开关量遥信输入。 |
|  | ■遥测 | 三相电压。测量电流。保护电流、零序电流。零序电压共10路。 |
|  | ■遥控 | 断路器遥控分闸、合闸接点输出、2路告警出口。 |
| 通迅功能 | ■RS485 | 装置提供RS485通讯接口，可与SCADA电力综合自动化系统连接通迅，组建电力自动化网络。 |
| 如需其它继电保护功能，请在订货时备注！ |  |  |

### 2、定值参数

| 保护 | 定值 | 保护类型 |
| --- | --- | --- |
| 电流速断保护投退 | 退/跳闸/告警/告警及跳闸 | 电流速断保护 |
| 速断保护电流定值 | 0.00-99.9A |  |
| 速断保护时间定值 | 0.0-99.99S |  |
| 告警继电器 | 退/告警点动/保持/事故点动/保持 |  |
| 限时速断保护投退 | 投/退 | 电流限时速断保护 |
| 限时速断保护电流定值 | 0.00-99.9A |  |
| 限时速断保护时间定值 | 0.0-99.99S |  |
| 告警继电器 | 退/告警点动/保持/事故点动/保持 |  |
| 过流保护投退 | 退/跳闸/告警/告警及跳闸 | 电流过流保护 |
| 过流保护定值 | 0.00-99.99A |  |
| 过流保护时间定值 | 0.0-99.99S |  |
| 告警继电器 | 退/告警点动/保持/事故点动/保持 |  |
| 反时限保护投退 | 退/正常/超强 | 反时限电流 |
| 反时限保护定值 | 0.00-99.99A |  |
| 反时限保护时间定值 | 0.0-99.99S |  |
| 告警继电器 | 退/告警点动/保持/事故点动/保持 |  |
| 过负荷保护投退 | 退/跳闸/告警/告警及跳闸 | 过负荷 |
| 过负荷保护定值 | 0.0-99.9A |  |
| 过负荷保护时间定值 | 0.0-99.99S |  |
| 告警继电器 | 退/告警点动/保持/事故点动/保持 |  |
| 零序电流保护投退 | 退/跳闸/告警/告警及跳闸 | 零序电流 |
| 零序保护电流定值 | 0.00-99.9A |  |
| 零序保护时间定值 | 0.0-99.99S |  |
| 告警继电器 | 退/告警点动/保持/事故点动/保持 |  |
| 反时限零序保护投退 | 退/正常/超强 | 反时限零序 |
| 反时限零序保护时间定值 | 0.00-99.99A |  |
| 反时限零序保护时间定值 | 0.0-99.99S |  |
| 告警继电器 | 退/告警点动/保持/事故点动/保持 |  |
| 低电压保护投退 | 退/跳闸/告警/告警及跳闸 | 低电压 |
| 低电压定值 | 0.00-150V |  |
| 低电压时间定值 | 0.0-99.99S |  |
| 告警继电器 | 退/告警点动/保持/事故点动/保持 |  |
| 过电压保护投退 | 退/跳闸/告警/告警及跳闸 | 过电压 |
| 过电压定值 | 0.00-150V |  |
| 过电压时间定值 | 0.0-99.99S |  |
| 告警继电器 | 退/告警点动/保持/事故点动/保持 |  |
| 零序电压保护投退 | 退/跳闸/告警/告警及跳闸 | 零序电压 |
| 零序保护电压定值 | 0.00-150V |  |
| 零序保护时间定值 | 0.0-99.99S |  |
| 告警继电器 | 退/告警点动/保持/事故点动/保持 |  |
| 重合闸保护投退 | 退/跳闸/告警/告警及跳闸 | 重合闸 |
| 重合闸时间定值 | 0.0-99.99S |  |
| 后加速保护投退 | 退/跳闸/告警/告警及跳闸 | 后加速 |
| 后加速电流定值 | 0.00-99.9A |  |
| 后加速时间定值 | 0.0-99.99S |  |
| 非电量保护投退 | 投/退 | 非电量 |
| 非电量方式选择 | 干变/油变/干油变 |  |
| 网门开门 | 投/退 |  |
| 系统参数 |  |  |
| CT（电流）变比 | 0-3000 | 系统参数 |
| PT（电压）变比 | 0-660 |  |
| 屏保时间 | 0-9999S |  |
| 通迅地址 | 0-999 |  |
| 波特率 | 2400/4800/9600 |  |
| 零序接线方式 | 外接/合成 |  |

### 3、端子图

### 4、 操作回路原理图

HPC600BB备自投切换保护测控装置

HPC600BB备自投切换保护测控装置适用于35KV及以下电压等级进线备用电源自投，保护、测量及控制。

### 一、主要功能

| HPC600BB |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保护功能 | ■速断 | 相间过流保护配置速断、限时速断、过流保护。 分别用于三种不同严重程度的故障情况。各段保护均可分别投退，保护定值及动作延时可独立整定。 |
|  | ■过流 |  |
|  | ■限时速断 |  |
|  | ■零序电流 | 当线路零序电流大于零序电流保护定值，并经过整定延时，装置保护动作。 |
|  | ■备投 | 备自投用于双电源供电系统，利用该保护可以实现两路电源自动互投，典型应用于进线备自投或母分备自投。备自投动作过程为，当检测到本侧电源失压，备自投保护启动跳开本侧开关，确认本侧电源开关跳开后，合备用电源开关。备自投保护必须充电完成后才能动作。 [充电条件] [动作条件] ■保护压板投入 ■备自投充电完成 ■本侧断路器在合位 ■本侧电源失电（无压、无流） ■备用侧断路器在分位 ■备用电压（Ux）大于对侧有压定值。 ■Uab,Ubc,Uca>Ubzt(本侧有压) 具备以上条件，经设定备投时间跳本 ■无闭锁信号 侧电源，合备用电源 ■Uxd>Ubzt(对侧有压) 具备以上条件，15S备自投充电完成。装置面板置充电成功指示灯。 |
|  | ■备投自复 | 当本侧断路器分闸后而本侧线路再有压时。装置跳备用电源开关，合本侧电源。 |
| 测控功能 | ■遥信 | 8路外部开关量遥信输入。 |
|  | ■遥测 | 电压、电流、有功、无功、功率因数、频率； |
|  | ■遥控 | 断路器遥控分闸、合闸接点输出、2路告警出口。 |
| 通迅功能 | RS485 | 装置提供RS485通讯接口，可与SCADA电力综合自动化系统连接通迅，组建电力自动化网络。 |
| 如需其它继电保护功能，请在订货时备注！ |  |  |

二、备投功能介绍

1.1 备投方式

本装置可实现两种方式备投：

- 母联分段备投（两进线合位，联络分位）。

- 进线备投（1主/1备用或互为备用）。

1.2备自投方式1：母联分段备投（两进线合位，联络分位）

系统一次示意图

供电模式为单母线分段运行，正常运行时，母联开关在分闸位置，两进线各带一段母线，两进线各安装一台HPC600BB备自投装置（相当于任意进线与联络柜实现进线备自投）。当其中一进线失电跳闸后，跳开进线开关。自动合母联开关。当失电跳闸的进线再次有压时，自动分母联开关。合进线开关。（自复位可在软件保护软压板中选择投入或退出）。

1.2.1保护逻辑（备投）：

[充电条件]

1) 保护软压板投入；

2) 1DL断路器在合位；

3) 母联断路器3DL在分位；

4) 本侧进线电压大于定值；

5) 无闭锁信号（B3-B9断开）；           具备以上条件，经15S备自投充电完成。置充电成功指示灯。

[动作条件]

1）	备自投充电完成；

2）	本侧电源失电（无压、无流）；

3）	对侧进线电压（Ux）大于对侧有压定值。

具备以上条件，经设定备投时间跳开本侧电源。当确认本侧电源断开后，经设定时间后合母联断路器。

1.2.2保护逻辑（自复）：

[动作条件]

1）	备自投动作完成；

2）	本侧进线电压再次有压且大于定值或开关量B8闭合（逻辑可选）。

具备以上条件，经设定备投时间跳开联络电源。当确认联络电源断开后，经设定时间后合本侧断路器。

1.3备自投方式2：进线备投（1主/1备用）

系统一次示意图

供电模式为1主/1备用运行，正常运行时，主开关在合位。备用开关在分位，由主进线带整条线路负荷，当主进线失电跳闸后，自动合备用进线开关。当主进线再次有压时，自动分备用进线开关。合主进线开关。（若需要互为备用，需要使用两台HPC600BB备投装置且自复软压板退出）。

1.3.1保护逻辑（备投）：

[充电条件]

1) 保护软压板投入；

2) 主进线断路器在合位；

3) 备用进线断路在分位；

4) 本侧进线电压大于定值；

6) 无闭锁信号（B3-B9断开）；         具备以上条件，经15S备自投充电完成。置充电成功指示灯。

[动作条件]

1）	备自投充电完成；

2）	本侧电源失电（无压、无流）；

3）	对侧电压（Ux）大于对侧有压定值。

具备以上条件，经设定备投时间跳开本侧电源。当确认本侧电源断开后，经设定时间后合对侧断路器。

1.3.2保护逻辑（自复）：

[动作条件]

1）	备自投动作完成；

2）	本侧电源再次有压且大于定值或开关量B8闭合（逻辑可选）。

具备以上条件，经设定备投时间跳开对侧电源。当确认对则电源断开后，经设定时间后合本侧断路器。

### 二、定值参数

| 保护 | 定值 |  | 保护类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流速断保护投退 | 退/跳闸/告警/告警及跳闸 | 电流速断保护 |  |  |
| 速断保护电流定值 | 0.00-99.9A |  |  |  |
| 速断保护时间定值 | 0.0-99.99S |  |  |  |
| 告警继电器 | 退/告警点动/保持/事故点动/保持 |  |  |  |
| 电流限时速断保护投退 | 退/跳闸/告警/告警及跳闸 | 电流限时速断保护 |  |  |
| 限时速断保护电流定值 | 0.00-99.9A |  |  |  |
| 限时速断保护时间定值 | 0.0-99.99S |  |  |  |
| 告警继电器 | 退/告警点动/保持/事故点动/保持 |  |  |  |
| 电流过流保护投退 | 退/跳闸/告警/告警及跳闸 | 电流过流保护 |  |  |
| 过流保护电流定值 | 0.00-99.9A |  |  |  |
| 过流保护时间定值 | 0.0-99.99S |  |  |  |
| 告警继电器 | 退/告警点动/保持/事故点动/保持 |  |  |  |
| 零序电流保护投退 | 退/跳闸/告警/告警及跳闸 | 零序电流 |  |  |
| 零序保护电流定值 | 0.00-99.9A |  |  |  |
| 零序保护时间定值 | 0.0-99.99S |  |  |  |
| 告警继电器 | 退/告警点动/保持/事故点动/保持 |  |  |  |
| 备投保护投退 | 投/退 |  | 备自投 |  |
| 备投本侧有压定值 | 0-129V |  |  |  |
| 备投保护时间定值 | 0.0-99.99S |  |  |  |
| 备投对侧有压定值 | 0-129V |  |  |  |
| 备投保护切换时间 | 0.0-99.99S |  |  |  |
| 本侧电压接线方式 | 单/三相 |  |  |  |
| 备投自复保护投退 | 投/退 |  | 自复 |  |
| 备投自复选择 | 电压/开关量 |  |  |  |
| 备投自复保护时间定值 | 0.0-99.99S |  |  |  |
| 备投自复有压定值 | 0-129V |  |  |  |
| 备投自复保护切换时间 | 0.0-99.99S |  |  |  |
| 系统参数. CT（电流）变比; 0-3000; 系统参数. PT（电压）变比; 0-660. 屏保时间; 0-9999S. 通迅地址; 0-999. 波特率; 2400/4800/9600. 零序接线方式; 外接/合成. |  |

### 三、端子定义

### 四、操作回路原理图

HPC600BC母线监测及PT切换测控装置

HPC600BC母线监测及PT切换装置适用于66KV以下电压等级的母线保护、监测及控制。

### 1、主要功能

1.1保护功能

过压

欠压

双PT切换

零序电压

非电量

1.2 测控功能

遥信：8路外部开关量遥信输入.

遥测：8路电压,频率.

遥控：断路器遥控分闸、合闸接点输出，2个备用继电器接点输出。

1.3 通讯功能

装置具有RS485通讯接口，可以与厂站自动化系统及智能设备连接通讯。

### 2、保护功能

2.1双PT切换

用于单母线分段，配有独立硬件PT并列回路(并列继电器需外接)，PT并列功能不受装置软件功能影响。

2.2零序过压

装置具有零序电压保护功能，零序电压选择的是由外部输入。

2.3低电压保护

当任一线电压小于低电压定值，并经过可整定延时后，低电压保护动作。

2.4过电压保护

当任一线电压大于过电压定值，并经过可整定延时后，过电压保护动作。

### 二、定值参数

| 保护 | 定值 | 保护类型 |
| --- | --- | --- |
| 过压保护投退 | 退/跳闸/告警/告警及跳闸 | 过压 |
| 过压电压定值 | 0.00-150V |  |
| 过压保护时间定值 | 0.0-99.99S |  |
| 告警继电器 | 退/告警点动/保持/事故点动/保持 |  |
| 欠压保护投退 | 投/退 | 欠压 |
| 欠压保护电压定值 | 0.00-150V |  |
| 欠压保护时间定值 | 0.0-99.99S |  |
| 告警继电器 | 退/告警点动/保持/事故点动/保持 |  |
| 零序电压保护投退 | 退/跳闸/告警/告警及跳闸 | 零序电压 |
| 零序电压保护电压定值 | 0.00-150V |  |
| 零序电压保护时间定值 | 0.0-99.99S |  |
| 告警继电器 | 退/告警点动/保持/事故点动/保持 |  |
| 告警继电器 | 退/告警点动/保持/事故点动/保持 |  |
| 自动并列保护投退 | 投/退 | 自动并列 |
| 系统参数 |  |  |
| CT（电流）变比 | 0-3000(保留) | 系统参数 |
| PT（电压）变比 | 0-660 |  |
| 屏保时间 | 0-9999S |  |
| 通迅地址 | 0-999 |  |
| 波特率 | 2400/4800/9600 |  |
| 零序接线方式 | 外接/合成(保留) |  |

### 三、端子图

### 四、 操作回路原理图

八、微机保护测控装置常用保护逻辑原理图

### 1、过电流保护：

### 2、零序过流保护：

### 3、过电压保护：

### 4、欠电压保护：

### 5、反时限保护：

### 三相一次重合闸保护：

7、PT并列：

## 九、现场安装及调试

本装置在出厂经严格调试，用户在现场调试时检查装置的开关量输入回路、模拟量输入回路、继电输出回路及信号回路部分即可。

### 1、装置通电前检查

通电前应重点检查装置外观应完好，无损坏，端子有无松脱现象，装置参数与合同定货提供的参数是否要求一致（CT,、工作电压等），装置机箱应可靠接地，接触良好。同时检查CT二次回路不断路。

### 2、上电检查

正常工作时状态为：

2.1、运行灯闪烁；

2.2、液晶屏正常显示；

2.3、告警动作灯不亮。

### 3、开入检查

在装置的背板上根据原理图依次接通开关量输入端子与公共端子（注意开入量电压等级），在主菜单数值查询屏上查看开入量，检查开入量输入是否正确。

### 4、开出检查

在主菜单出口试验屏传动相应出口继电器，根据本说明书操作并确认开出是否正确。

### 5、定值整定

按电力调度或生产技术部门下达的定值单整定，压板投退、系统参数配置。

### 6、运行

装置在投入运行后不允许随意按动面板上键盘。不允许进行如下操作：

6.1、开出出口试验；

6.2、保护投退、定值修改；

6.3、修改系统参数；

6.4、带电情况下检测或改变外部接线、插拔端子上的接插件。

### 7、常见问题

| 问 | 保护装置保护动作了，怎么查询是什么动作？ |
| --- | --- |
| 答 | 在“事件查询”屏中查询动作信息。事件屏记录了100条记录，第0条为最新记录，每条记录都详细记录了日期、时间、故障类型、故障值，同时也可在动作查询屏中查询相应保护元件动作信息。 |
| 问 | 装置的电流互感器的变比如何设置？ |
| 答 | 在系统设置内设定CT变比，比如CT互感器变比为40/5，在CT设定屏下设定为：8，依此设置。同时，如果变比未设置，装置一次电气量会无法显示. |
| 问 | 变压器的非电量保护如何设置？ |
| 答 | 对于变压器的四种非电量保护，请在定值设置把非电量保护投入，就可以实现非电量保护。 |
| 问 | 装置的通迅地址怎么设置？ |
| 答 | 在系统设置内设定通迅地址，此地址和计算机后台的地址一致就行了。本装置最多可设置120位通迅地址。 |

## 十、订货

### 1、装箱清单

2. 1微机保护测控装置     1   台

2.2 产品合格证           1   份

2.3 产品出厂检测报告     1   份

2.4 产品技术说明书       1   份

2.5 产品配制信息表       1   份

### 2、保修政策

本装置按国家有关政策，如检测为产品质量问题，实行一年包修的三包政策。

### 3、运输、贮存

保存在环境温度为—20℃～70℃，相对温度不大于80%，周围空气中无酸、咸性或其它腐蚀性、爆炸性气体的防雨、防水室内。运输过程中应避免出现剧烈震动、冲击和碰撞现象。