HPC600D系列通用型微机保护测控装置

前言

HPC600D系列微机保护测控装置是多年实践应用和运行经验上，吸取国内外微机保护装置现有的先进技术。

听取国内资深继电保护专家与电力自动化系统人员意见，结合中国电网运行特点和客户要求而自主研发

推出的新一代微机保护测控装置，被广泛应用于电力、水利、石油、化工等行业10KV及以下电压等级系

列。作为各种电气设备的主保护或后备保护。

HPC600D系列装置针对不同需求客户而设计,装置具有保护.测控.通迅功能.整合了第一代微机保护装置.微机

测控装置.微机操作箱功能.更加有利于国家电网自动化进程的要求,同时装置通迅功能可服务于电力自动化

系统,变电站自动化系统.变配点自动化系统,完全实现了国家电网对自动化系统的要求.本装置保护功能全面

可用于环网型供电等电气一次设备的保护.在技术上继电保护满足选择性、速动性、灵敏性和可靠性四个要求。

重要说明：

- 本装置定值设置初始密码为：0000.（可在系统设置里面设置密码）。传动测试默认密码为：1001.系数效正界面为出厂调试值。无需更改。

- 本装置工作电源为A/DC110V-220V通用，直流输入时请注意极性。默认CT：5A.零序：1/5A通用。互感器变比设置在系统参数内设置。若接入互感器变比为100：5，则在设置项设置成20即可。

- 本装置开关量为无源干接点输入。用户仅需要提供对应触点即可。若距离较远。建议采用屏蔽电缆或专用开关量端子。若需要投入变压器非电量保护。请选择对应干变和油变。

- 保护电流若只采集两相。B相置空即可。零序电流选择三相合成或外接零序。（可在系统设置里面设置零序生成方式）。出厂默认为外接零序。

- 保护动作或告警等事件记录的复归在事件记录屏内复归。（按确认键盘进行复归）。

- 本装置外形尺寸分为L型与H型。方便不同环境的安装要求。请在订货时备注。

- 本装置默认不带RS485通迅接口及遥控合闸回路。若需要请在定货时备注。

- 本说明书为HPC600D通用型保护装置专用。HPC600D无源型保护装置说明书另行编制。

### 一、装置型号定义

1、型号定义：

| HPC600D系列保护测控装置 |  |
| --- | --- |
| HPC600DD-L | 通用型保护测控装置（横款） |
| HPC600DD-H | 通用型保护测控装置（竖款） |

### 二、状态指示

状态指示灯状态及数量与保护装置类型有关，各灯指示表示功能定义如下：

| 序号 | 指示灯 | 意义 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “合位” | 微机合位指示灯：断路器合位时，此灯亮。 | 红色 |
| 2 | “动作” | 微机跳闸动作灯：装置正常运行时，此灯熄灭；跳闸类保护动作（发生断路器动作）后，此灯长亮；只有人为复归，此灯熄灭 | 红色 |
| 3 | “告警” | 微机非跳闸动作灯：装置正常运行时，此灯熄灭；告警类保护动作（不发生断路器动作）后，此灯长亮；只有人为复归，此灯熄灭 | 黄色 |
| 4 | “运行” | 微机运行自检灯：装置正常运行时，此灯闪烁，若装置硬件或软件不正常，此灯常亮或常灭。 | 绿色 |

### 三、特点

### ●采用先进工业级数字信号处理器(DSP)具有运算能力和实时信号处理特性,硬件设计合理.线路采用SMT工艺，软件采用冗余设计,抗干扰能力强.配备国际知名工业级元件.保障装置稳定可靠运行.

### ●高速、高精度交流信号测量.在毫秒级内完成多个交流信号FFT计算,测量数值数字化校正.采样信号光电耦合隔离.能有效抑制噪声与偏移.

### ●采用先进的模拟电路EMI有源滤波技术，能有效的滤去高效谐波和杂波。

●装置采用3.0寸高对比蓝底液晶。人机界面友好，操作方便。

●全中文菜单显示，可显示测量数据、开关状态、实时数据、事件记录、保护定值等系统参数。

●面板操作采用6键实体按键，有利于操作，可用于选取屏幕菜单、切换画面和数据整定，简洁方便，易于掌握。

●定值修改有密码保护，以防止用户误操作。

### ●RS485通迅接口支持Modbus等工业现场总线协议。可与智能化系统搭建完善电力自动化网络。

### 四、技术参数

| 额定参数 | 交流电流 |  | IN=5A或1A（订货注明） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 直流工作电源 |  | 95~260V（订货注明） |
|  | 交流工作电源 |  | 85~265V/50Hz（订货注明） |
| 功率消耗 | 交流电流回路 |  | In=5A(每相不大于0.05VA) |
| 测量精度 | 电流、 |  | 0.2级 |
|  | 遥信分辨率 |  | 1ms |
| 保护元件工作范围 | 动作电流 |  | 0.1In~20In |
|  | 零序电流 |  | 0.05A~1.0A |
|  | 时间 |  | 0S~99.99S |
| 使用范围 | 正常工作 |  | —10℃～55℃ |
|  | 正常存储 |  | —20℃～70℃ |
|  | 大气压力 |  | 80kpa～110kpa相对海拔高度3km以下。 |
|  | 温度 |  | 5%～95% |
| 抗干扰 能力 | 装置符合GB/T14598.16-2002中的4.1规定的传到发射限值及4.2规定的辐射发射规定的电磁发射实验。 |  |  |
|  | 装置承受GB/T14598.14-1998中的4.1规定的严酷等级为III级的静电放电实验。 |  |  |
|  | 装置承受IEC60255-22-3-2002中的第4章规定的严酷等级为III级浪涌抗扰实验。 |  |  |
|  | 装置承受GB/T14598.14-1998中的4.1规定的严酷等级为III级的静电放电实验。 |  |  |
| 安全与电磁兼容 | 能承受频率为1MHz及100KHz电压幅值共模2500V，差模1000V衰减震荡波脉冲干扰试验。 |  |  |
|  | 装置承受IEC61000-4-2标准Ⅳ级试验电压8KV的静电接触放电试验。 |  |  |
|  | 装置承受IEC61000-4-4标准Ⅳ级的快速瞬变干扰试验。 |  |  |
|  | 装置承受IEC61000-4-3标准Ⅳ级开路试验电压4KV的浪涌干扰试验。 |  |  |
| 机械性能 | 振动耐久：装置能承受GB/T11287-2000规定的严酷等级为I级的振动耐久实验。 |  |  |
|  | 冲击耐久：装置能承受GB/T14537-1993规定的严酷等级为I级的冲击耐久实验。 |  |  |
|  | 碰撞：装置能承受GB/T14537-1993规定的严酷等级为I级的碰撞实验。 |  |  |
| 绝缘性能 | 介质强度 | 各带电的导电电路分别对地（即外壳或外露的非金属部件）之间，交流回路和直流回路之间，交流电流回路和交流电压回路之间，额定电压>60V能承受50HZ、2KV的交流电压，历时1分钟的检验无击穿、闪烁现象，额定电压<60V能承受50HZ、500V的交流电压，历时1分钟的检验无击穿、闪烁现象。 |  |
|  | 绝缘电阻 | 各带电的导电电路分别对地（即外壳或外露的非金属部件）之间，交流回路和直流回路之间，交流电流回路和交流电压回路之间，用开路电压500V的测试仪测试其绝缘电阻值不应小于100M欧姆。 |  |
| 特殊功能将另行编译。 |  |  |  |

### 五、装置说明

## HPC600D通用型保护测控装置

HPC600D通用型保护测控装置适用于66KV及以下电压等级输电线路，保护、测量及控制。

### 1、主要功能

| HPC600D |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保护功能 | ■速断 | 相间过流保护配置速断、限时速断、过流保护。（三段式电流）。 分别用于三种不同严重程度的故障情况。各段保护均可分别投退，保护定值及动作延时可独立整定。 |
|  | ■过流 |  |
|  | ■限时速断 |  |
|  | ■反时限（电流及零流） | 依据IEC反时限要求。本装置提供2种反时限方式（一般和极端）。动作曲线与标准反时限要求一致。 |
|  | ■过负荷 | 当线路负荷电流大于负荷电流保护定值，并经过整定延时，装置保护告警。 |
|  | ■零序电流 | 当线路零序电流大于零序电流保护定值，并经过整定延时，装置保护动作。 |
|  | ■非电量 | 装置提供4路非电量告警输入。（重瓦斯、轻瓦斯、超温、高温。）非电量保护为组合形式，若投入油变，则保护为：瓦斯。若投入干变，则保护为：温度。若投入为干油变，则保护为：温度+瓦斯。 |
| 测控功能 | ■遥信 | 6路外部开关量遥信输入。 |
|  | ■遥测 | 保护电流、零序电流。 |
|  | ■遥控 | 断路器遥控分闸、合闸接点输出、1路告警出口。 |
| 通迅功能 | ■RS485 | 装置提供RS485通讯接口，可与BJ-SCADA电力综合自动化系统连接通迅，组建电力自动化网络。（选配）。 |
| 如需其它继电保护功能，请在订货时备注！ |  |  |

### 2、定值参数

| 保护 | 定值 | 保护类型 |
| --- | --- | --- |
| 电流速断保护投退 | 退/跳闸/告警/告警及跳闸 | 电流速断保护 |
| 速断保护电流定值 | 0.00-99.9A |  |
| 速断保护时间定值 | 0.0-99.99S |  |
| 告警继电器 | 退/告警保持 |  |
| 限时速断保护投退 | 投/退 | 电流限时速断保护 |
| 限时速断保护电流定值 | 0.00-99.9A |  |
| 限时速断保护时间定值 | 0.0-99.99S |  |
| 告警继电器 | 退/告警保持 |  |
| 过流保护投退 | 退/跳闸/告警/告警及跳闸 | 电流过流保护 |
| 过流保护时间定值 | 0.00-99.99A |  |
| 过流保护时间定值 | 0.0-99.99S |  |
| 告警继电器 | 退/告警保持 |  |
| 反时限保护投退 | 退/正常/超强 | 反时限电流 |
| 反时限保护时间定值 | 0.00-99.99A |  |
| 反时限保护时间定值 | 0.0-99.99S |  |
| 告警继电器 | 退/告警保持 |  |
| 过负荷保护投退 | 退/跳闸/告警/告警及跳闸 | 过负荷 |
| 过负荷保护定值 | 0.0-99.9A |  |
| 过负荷保护时间定值 | 0.0-99.99S |  |
| 告警继电器 | 退/告警保持 |  |
| 零序电流保护投退 | 退/跳闸/告警/告警及跳闸 | 零序电流 |
| 零序保护电流定值 | 0.00-99.9A |  |
| 零序保护时间定值 | 0.0-99.99S |  |
| 告警继电器 | 退/告警保持 |  |
| 反时限零序保护投退 | 退/正常/超强 | 反时限零序 |
| 反时限零序保护时间定值 | 0.00-99.99A |  |
| 反时限零序保护时间定值 | 0.0-99.99S |  |
| 告警继电器 | 退/告警保持 |  |
| 非电量保护投退 | 投/退 | 非电量 |
| 非电量方式选择 | 干变/油变/干油变 |  |
| 系统参数 |  |  |
| CT（电流）变比 | 0-3000 | 系统参数 |
| 屏保时间 | 0-9999S |  |
| 通迅地址 | 0-999 |  |
| 波特率 | 2400/4800/9600 |  |
| 零序接线方式 | 外接/合成 |  |

### 3、端子图

## 六、订货

### 1、装箱清单

2. 1微机保护测控装置     1   台

2.2 产品合格证           1   份

2.3 产品出厂检测报告     1   份

2.4 产品技术说明书       1   份

2.5 产品配制信息表       1   份

### 2、保修政策

本装置按国家有关政策，如检测为产品质量问题，实行一年包换，两年包修的三包政策。

### 3、运输、贮存

保存在环境温度为—20℃～70℃，相对温度不大于80%，周围空气中无酸、咸性或其它腐蚀性、爆炸性气体的防雨、防水室内。运输过程中应避免出现剧烈震动、冲击和碰撞现象。