HPC800系列通用型微机保护测控装置

前  言

本公司长期以来是从事电力系统自动化系统及设备研究、开发、生产的高科技企业，公司在电力系统自动化方面已研制成功了多种自动化系统及设备，现已推出《HPC800微机保护测控装置》适用于35KV变电站及开闭所等使用环境。

《HPC800微机保护测控装置》结合大量的变电站现场运行经验，经过精工细琢，全面升级研制成功的新一代自动化产品，该产品从变电站整体出发，综合考虑了保护、控制、信号、监测、通讯、防误、事件记录、故障录波等多种功能，采用工业级进口贴装元件、在测量精度、稳定性、安全可靠性、电磁兼容性以及抗干扰等电气特性方面均有大幅度的改进，后插件式结构、箱后接线方式，使装置具有安装、维修方便的特点，另外将谐波处理、故障录波显示及打印纳入整体成套范围，《HPC800微机保护测控装置》包括线路保护测控装置、变压器成套保护测控装置、配电变压器保护测控装置、电动机综合保护测控装置、电动机差动保护测控装置、电容器保护测控装置、母联分段保护测控装置、微机备用电源自投装置、微机PT监测切换装置、微机所用变测控装置。

《HPC800微机保护测控装置》配套的后台监控系统介绍及说明将另行编辑印刷。

# 一、产品概述及应用范围

该装置是适用于110KV以下电压等级中性点不接地、经消弧线圈接地或经小电阻接地配电网络、变电站的微机型产品。提供对输电线路和变压器、电容器、电动机等主设备的保护、控制、测量及监视功能。装置采用单元化的设计使其能方便地配备于一次开关设备，也可集中组屏和分布式安装。通过规范的现场总线接口，支持多个节点协同工作，实现系统级管理和综合信息共享。

本系列装置采用元件－工程－用户 三级可编程模式、现场可编程技术（ISP），具备适用于电力系统的PLC功能，在替代传统方法的基础上可实现其无法完成的二次方案。因此，本装置符合此方面技术的发展方向，是构成变、配电自动化系统的理想基础设备。

# 二、主要特点及功能

- 采用高性能数字信号处理器（DSP2812）。具有高速运算能力和实时信号处理等优质特性。硬件设计精练，配备工业级元件，保障装置稳定可靠运行。

- 特有的元件级-工程级-用户级三级编程模式，可提供多达31 x 7种的保护元件，元件类型、元件参数等现场/远方可设定。开关量输入、继电器输出可编程，方便实现与其它设备的联锁/闭锁和配合。

- 高速、高精度交流信号测量，采样频率1600Hz。在毫秒级完成多个交流信号FFT计算，测量数值有数字化校正，能有效抑制噪声与偏移。

- 强大的矢量化计算方法，基于12路的外部模拟量通道；可得到多种派生交流信号特征，包括正、负、零序，功率等。

- 每周波32点密度的故障录波用于记录故障时的电流和电压波形，故障录波的启动元件可选。

- 能够连续记录 30次事件，具有故障时间、故障类型、故障峰值的保护动作全事件记录，且掉电保持，便于故障查询和分析。

- 表贴工艺，多层板布线。主要信号回路配有电磁干扰吸收元件，装置具备了优良的电磁兼容特性，适用于恶劣的电磁环境。

- 以太网、CAN、RS485通信接口。

基本功能和保护元件库

特有的保护元件库为该装置提供核心的保护功能。

- 元件级-工程级-用户级三级编程模式，可提供多达31 × 7种的保护元件。

- 元件类型现场可设定，元件参数现场/远方可设定。

- 每台装置可同时支持任意14种保护元件并存。

- 4个开关量保护/报警并存。开关量输入、继电器输出可编程。

- 各保护元件功能之间相互独立，并具有自己的定值组和数据记录等。

测量

该装置采用了全新改进的测量技术，具有强大的矢量化运算功能。由于对各种模拟值进行不同地数字化处理，有效分离了基波、高频分量和直流分量，消除了偏移和噪声对测量精度的影响。有效地补偿了信号测量元件的衰变，保证了装置在恶劣环境下长期工作。

  - A、C相电流

  - A、B、C相电压，线电压

  - 正、负序电流、正、负序电压

  - 零序电流

  - 零序电压

  - 电网频率

  - 有功功率

  - 无功功率

  - 功率因数

谐波

为了便于现场的电网分析，装置具有高次谐波测量和记录功能。

  - 在谐波屏可观测到通道的2、3、5、7次谐波含量的百分值。

控制

- 一个合闸继电器。一个分闸继电器。

- 四个可编程继电器。

- 一个预报警信号输出继电器。

- 自带独立无合闸电流要求的的防跳回路。(可根据现场环境选择使用)

- 具备操作回路断线监视能力。

开关量输入

- 经光电耦合元件隔离的14路AC220V/DC220V电压等级的开关量输入。

- 软件处理有可编程滤波算法，消除了反跳和瞬时火花干扰导致的误判。

输出继电器

- 跳、合闸继电器可由软件选择和外部硬连片、开关投退。

- 信号继电器可配置为保持型和脉冲型的继电器输出

控制面板

- 该装置配置点阵数为128×64，高对比蓝底黄字的图形液晶显示。

- 全中文菜单驱动，可显示测量数据、开关状态、实时数据、事件记录、保护定值等系统参数。

- 高亮度指示灯用于表示运行、合位、分位、故障、报警。

- 面板操作采用通用式6键，可用于选取屏幕菜单、切换画面和数据整定，简洁方便，易于掌握。面板操作时不会对系统运行产生任何影响，定值修改有密码保护。

监视和自诊断

装置中的硬件和软件被连续的自监视。保证了装置的高可靠性，并减少了对常规检验的需要。监视和自诊断范围：

- 回路/设备主要工况。

- AT、VT断线告警。

- 控制回路断线告警。

- 装置内部异常（数据、定值、存贮部件、端口、通信等）告警。

事件和故障记录

始终显示最近30个事件记录，如果产生新的故障，则将覆盖最早的故障，这些记录能详细地描述电力系统的故障以及保护装置的反应。事件记录详情包括：

- 记录故障跳闸、开关变位、外部操作。

- 时间、元件号、故障相序、事件值和事件类型。

- 分辨率2ms，失电保持，记录30组。

故障录波

本系列装置提供1个用于检测电流和电压波形变化的故障录波器。

- 每一个保护功能库中的保护元件都可与此故障录波器关联。

- 记录停止点在故障后第6个周波。

- 记忆体容量为12个通道×50个周波×32个采样点。

通信

本装置作为电力系统网络化的基础元件，具有强大的通信网络。支持的物理媒介包括以太网、CAN、RS485等。可通过多节点网络连接方式构成地理跨度的网络系统。

# 三、技术指标

3.1额定数据

3.1.1 额定直流工作电源及操作电源：220V/110V(订货时注明)允许偏差：-20%~+15%。

3.1.2 额定交流电压：UN=100/√3V,100V。

3.1.3 交流二次额定电流：IN=5A或1A(订货时注明)

3.1.4 额定频率：FN=50Hz、60Hz。

3.1.5 断路器操作回路跳、合闸自保持电流（DC）：0.5A~4A。

3.1.6 过载能力：装置经过过载电流/电压后，绝缘性能不降低。

交流电压回路：长期运行1.2UN；10S  1.4UN

交流电流回路：长期运行2IN；10S  10IN;1S  40IN

3.2功耗

3.2.1 交流电流回路：IN=5A时不大于1VA/每相；IN=1A时不大于0.5VA/每相.

3.2.2 交流电压回路：不大于1VA（100/√3）/每相。

3.2.3  直流电源回路：正常工作时，不大于15w；保护动作时不大于20W。

3.3环境条件

3.3.1 环境温度：

工作：-10℃~+55℃℃,24H内平均温度不超过35℃。

储存：-25℃~+70℃,在极限值下不施加激励量，装置不出现不可逆转的变化，温度恢复后能正常工作。

3.3.2 相对湿度：5%~95%。

3.3.3 大气压力：80KPA~110KPA（相对海拔高度3KM以下）。

3.4抗干扰性能

3.4.1 装置承受GB/T14598.13-1998中的第3章规定的严酷等级为III级的1MHZ和100MHZ脉冲群干扰实验。

3.4.2装置承受GB/T14598.10-1997中的第4章规定的严酷等级为IV级的快速瞬变干扰实验。

3.4.3 装置承受GB/T14598.9-1995中的第4章规定的严酷等级为III级的辐射电磁场干扰实验。

3.4.4装置承受GB/T14598.14-1998中的4.1规定的严酷等级为III级的静电放电实验。

3.4.5装置承受IEC60255-22-5：2002中的第4章规定的严酷等级为III级浪涌抗扰实验。

3.4.6 装置符合GB/T14598.16-2002中的4.1规定的传到发射限值及4.2规定的辐射发射规定的电磁发射实验。

3.5绝缘性能

3.5.1 绝缘电阻

各带电的导电电路分别对地（即外壳或外露的非金属部件）之间，交流回路和直流回路之间，交流电流回路和交流电压回路之间，用开路电压500V的测试仪测试其绝缘电阻值不应小于100M欧姆。

3.5.2 介质强度

各带电的导电电路分别对地（即外壳或外露的非金属部件）之间，交流回路和直流回路之间，交流电流回路和交流电压回路之间，额定电压>60V能承受50HZ、2KV(有效值)的交流电压，历时1分钟的检验无击穿或闪烁现象，额定电压<60V能承受50HZ、500V(有效值)的交流电压，历时1分钟的检验无击穿或闪烁现象。

3.5.3 冲击电压

装置通信回路等弱电输入输出端子对地，能承受1KV（峰值）的标准雷电波冲击检验；其各带电的导电端子分别对地，交流回路和直流回路之间，能承受5KV（峰值）的标准雷电波冲击检验。

3.6机械性能

3.3.1 碰撞：装置能承受GB/T14537-1993规定的严酷等级为I级的碰撞实验。

3.3.2冲击响应：装置能承受GB/T14537-1993规定的严酷等级为I级的冲击响应实验。

3.3.3冲击耐久：装置能承受GB/T14537-1993规定的严酷等级为I级的冲击耐久实验。

3.3.4振动耐久：装置能承受GB/T11287-2000规定的严酷等级为I级的振动耐久实验。

3.3.5振动响应：装置能承受GB/T11287-2000规定的严酷等级为I级的振动响应实验。

3.7保护元件工作范围

3.7.1 交流电流：0.1INA~20INA.

3.7.2 交流电压：2.0V~130V(线电压)。

3.7.3 零序电流：0.05A~1.0A。

3.7.4 频    率：45~55Hz（F=50Hz）或55~65Hz（F=60Hz）。

3.7.5 时    间：0S~100S

3.8保护元件误差

3.8.1 电压整定值误差：2.0V~10V范围内不超过±0.25V，10V~100V范围内不超过整定值的±0.25%。

3.8.2电流整定值误差：0.1IN~0.6IN(含0.6IN)范围内不超过±0.21IN，0.6IN~20IN 范围内不超过±1%。

3.8.3 零序电流整定值误差：0.05~1A 范围内不超过±2.5%。

3.8.4 定时限元件整定值平均误差为：0S~2S(含2S)范围内不超过40MS，2S~100S  范围内不超过整定值的±1%。

3.8.5反时限元件整定值平均误差为：2S(含2S)范围内不超过±100MS，2S以上  误差不超过理论值的±5%。

3.8.6频率整定值误差：±0.02Hz。

3.9测量精度

3.9.1 电压、电流误差不超过额定值的±0.2%；（电流精度范围：0.1~5A）。

3.9.2功率误差不超过额定值的±0.5%；（电流范围：0.1~5A）。

3.9.3 开关量分辨率小于2MS。

3.10输出触点容量

分、合闸出口触点在电压不超过250V，电流不超过2A，时间常数L/R为（5±0.75）MS的直流有感性负荷电路中，装置输出触点的容量为50w，长期允许通过电流不大于5A。出口信号及其它触点电压不超过250V，电流不超过0.5A，时间常数L/R为（5±0.75）MS的直流有感性负荷电路中，装置输出触点的容量为20w，长期允许通过电流不大于3A。

# 四、产品执行标准

GB/T7261-2000 继电器及装置基本试验方法

GB/T 19262-2003 微机变压器保护装置通用技术要求

GB/T 17626.5-1999 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

IEC60255-22-6:2001 电气继电器 第22-6 部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验---射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

IEC60255-22-7:2003 电气继电器 第22-7 部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验

GB/T 17626.4-1998 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.2-1998 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 14598.16-2002 电气继电器 第25 部分：量度继电器和保护装置的电磁发射试验

(idtIEC60255-25:2000)

GB/T 17626.8-1998 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验(idtIEC61000-4-8:1993)

GB/T 17626.10-1998 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验（idtIEC61000-4-2:1993）

GB/T 11287-2000 电气继电器 第21 部分：量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第1 篇：振动试验（正弦）

GB/T 14537-1993 电气继电器 第21 部分：量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第2 篇：冲击与碰撞试验

GB/T 14598.9-2002 电气继电器第 22-3 部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验辐射电磁场骚扰试验(idt IEC60255-22-3:2000)

GB/T 14598.10-1996 电气继电器 第22 部分：量度继电器和保护装置的电气干扰试验第4 篇：快速瞬变干扰试验(idt IEC60255-22-4:1992)

# 八、提供的文件、资料

8.1 产品合格证；

8.2 产品使用说明书；

8.3 产品测试报告；

8.4 产品出厂检验报告；

8.5 装箱清单。

# 九、订货须知

订货时应指明：产品型号、名称、订货数量

9.1 变电站主接线图线路、变压器名称及接线组别，断路器编号，刀闸与手车编号，并标注各互感器的型号、准确度及用途；

9.2 断路器的跳闸、合闸电压、电流；

9.3 交流电流、电压及频率额定值；

9.4 直流额定电压；

9.5 是否带通讯功能

9.6 特殊的功能要求及备品备件；

9.7 供货地址及时间；

# 十、安装及开孔尺寸图

装置高4u、宽19/2英寸，铝合金外壳，显示面板插件由前面拔插，其它插件由后面拔插，装置整体嵌入式安装，后接线。

# HPC-810线路保护测控装置

# HPC-810线路保护测控装置适用于110KV以下电压等级的线路保护、测量及控制。

### 1、主要功能

1.1保护功能

■速断

■限时速断

■过流

■过压

■欠压

■一次重合闸

■后加速

■零序电流

■零序电压

■非电量

1.2 测控功能

■遥信：12路外部开关量遥信输入

■遥测：12路模拟量、有功、无功、功率因数、频率

■遥控：断路器遥控分闸、合闸接点输出，4路备用继电器输出

1.3 通讯功能

■装置具有以太网、RS485通讯接口，可以与厂站自动化系统及智能设备连接通讯。

### 2、保护功能

2.1 相间过流保护

相间过流保护配置了速断、限时速断、过流保护。

2.2后加速保护

加速回路包括手动后加速和重合后加速，为保证重合到永久性三相短路后可靠跳闸，后加速不经方向闭锁。

后加速保护还可用作母联的充电保护，只需将“后加速保护”投退压板投入，整定“过流后加速时间”定值即可实现，在实际运用中，某些变电站不需要备用电源自动投功能，而只需要分段开关的过流保护和充电保护，可以用本装置来完成分段开关的过流保护和充电保护功能。

2.3重合闸

2.3.1 启动方式

三相一次重合闸在电流保护动作后重合闸功能开放15秒钟，如果此时段内无闭锁条件，并且三相均无电流则进行重合闸的逻辑判断。

2.3.2充电条件

■开关处于合位

■无闭锁重合闸信号

2.3.3放电条件

■手动及遥控分闸

■低压解列动作

■弹簧未储能

■开关位置状态异常

2.4零序过压

装置具有零序电压保护功能，零序电压选择的是由外部输入。

2.5零序过流保护

装置具有零序电流保护功能，零序电流选择的是由外部输入。

2.6低电压保护

当任一线电压小于低电压定值，并经过可整定延时后，低电压保护动作。

2.7过电压保护

当任一线电压大于过电压定值，并经过可整定延时后，过电压保护动作。

2.8 非电量保护

# 装置提供了1路跳闸非电量和1路告警非电量输入(设定屏第10屏可设置投入和退出)

# 3、接线端子定义说明

3.1通用型线路保护             HPC-810

| A 开关量输入 | 用户自定义开入 （YX6） | A-1 | B 通信和开 关 量 | RS485A /CAN-H | B-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用户自定义开入 （YX5） | A-2 |  | RS485B /CAN-L | B-2 |
|  | 用户自定义开入 （YX4） | A-3 |  | 用户自定义开入 （YX12） | B-3 |
|  | 接地刀位置 (JD) | A-4 |  | 用户自定义开入 （YX13） | B-4 |
|  | 实验位（下隔离） （SYW） | A-5 |  | 用户自定义开入 （YX14） | B-5 |
|  | 工作位（上隔离） （ZGW） | A-6 |  | 装置地 (EARTH) | B-6 |
|  | 断路器位置 （DL） | A-7 |  | 用户自定义开入 （YX8） | B-7 |
|  | 开关量输入公共端 | A-8 |  | 用户自定义开入 （YX7） | B-8 |
| C 报警信号输出 | 预告信号（5＃继电器）＋ | C-1 | D 保护控制回路 | 控制电源 +KM | D-1 |
|  | 预告信号（5＃继电器）－ | C-2 |  | 控制电源 -KM | D-2 |
|  | 4＃继电器可编程报警输出 | C-3 |  | 防跳回路接入点 | D-3 |
|  | 3＃和4＃继电器输出公共端 | C-4 |  | 至HQ合闸线圈 | D-4 |
|  | 3＃继电器可编程报警输出 | C-5 |  | HJ合闸继电器输出 | D-5 |
|  | 2＃继电器可编程报警输出 | C-6 |  | 至TQ跳闸线圈 | D-6 |
|  | 1＃和2＃继电器输出公共端 | C-7 |  | 装置工作电源- | D-7 |
|  | 1＃继电器可编程报警输出 | C-8 |  | 装置工作电源+ | D-8 |
| E 电流输入 回路 | A相保护电流(Ia) | E-1 | F 电压或电流输入 |  | F-1 |
|  | A相保护电流※ | E-2 |  |  | F-2 |
|  | B相保护电流(Ib) | E-3 |  |  | F-3 |
|  | B相保护电流※ | E-4 |  |  | F-4 |
|  | C相保护电流(Ic) | E-5 |  |  | F-5 |
|  | C相保护电流※ | E-6 |  |  | F-6 |
|  | A相测量电流(IA) | E-7 |  | 零序电压 | F-7 |
|  | A相测量电流※ | E-8 |  | 零序电压中性线N | F-8 |
|  | 零序保护电流(I0) | E-9 |  | A相母线电压 | F-9 |
|  | 零序保护电流※ | E-10 |  | B相母线电压 | F-10 |
|  | C相测量电流(IC) | E-11 |  | C相母线电压 | F-11 |
|  | C相测量电流※ | E-12 |  | 母线电压中性线N | F-12 |

3.2电容器保护                HPC-840

| A 开关量输入 | 用户自定义开入 （YX6） | A-1 | B 通信和开 关 量 | RS485A /CAN-H | B-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用户自定义开入 （YX5） | A-2 |  | RS485B /CAN-L | B-2 |
|  | 用户自定义开入 （YX4） | A-3 |  | 用户自定义开入 （YX12） | B-3 |
|  | 接地刀位置 (JD) | A-4 |  | 用户自定义开入 （YX13） | B-4 |
|  | 实验位（下隔离） （SYW） | A-5 |  | 用户自定义开入 （YX14） | B-5 |
|  | 工作位（上隔离） （ZGW） | A-6 |  | 装置地 (EARTH) | B-6 |
|  | 断路器位置 （DL） | A-7 |  | 用户自定义开入 （YX8） | B-7 |
|  | 开关量输入公共端 | A-8 |  | 用户自定义开入 （YX7） | B-8 |
| C 报警信号输出 | 预告信号（5＃继电器）＋ | C-1 | D 保护控制回路 | 控制电源 +KM | D-1 |
|  | 预告信号（5＃继电器）－ | C-2 |  | 控制电源 -KM | D-2 |
|  | 4＃继电器可编程报警输出 | C-3 |  | 防跳回路接入点 | D-3 |
|  | 3＃和4＃继电器输出公共端 | C-4 |  | 至HQ合闸线圈 | D-4 |
|  | 3＃继电器可编程报警输出 | C-5 |  | HJ合闸继电器输出 | D-5 |
|  | 2＃继电器可编程报警输出 | C-6 |  | 至TQ跳闸线圈 | D-6 |
|  | 1＃和2＃继电器输出公共端 | C-7 |  | 装置工作电源- | D-7 |
|  | 1＃继电器可编程报警输出 | C-8 |  | 装置工作电源+ | D-8 |
| E 电流输入 回路 | A相保护电流(Ia) | E-1 | F 电压或电流输入 |  | F-1 |
|  | A相保护电流※ | E-2 |  |  | F-2 |
|  | B相保护电流(Ib) | E-3 |  |  | F-3 |
|  | B相保护电流※ | E-4 |  |  | F-4 |
|  | C相保护电流(Ic) | E-5 |  |  | F-5 |
|  | C相保护电流※ | E-6 |  |  | F-6 |
|  | A相测量电流(IA) | E-7 |  | 不平衡电压 | F-7 |
|  | A相测量电流※ | E-8 |  | 不平衡电压中性线N | F-8 |
|  | 不平衡保护电流(IP) | E-9 |  | A相母线电压 | F-9 |
|  | 不平衡保护电流※ | E-10 |  | B相母线电压 | F-10 |
|  | C相测量电流(IC) | E-11 |  | C相母线电压 | F-11 |
|  | C相测量电流※ | E-12 |  | 母线电压中性线N | F-12 |

3.3配电变保护             HPC-820

| A 开关量输入 | 用户自定义开入 （YX6） | A-1 | B 通信和开 关 量 | RS485A /CAN-H | B-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用户自定义开入 （YX5） | A-2 |  | RS485B /CAN-L | B-2 |
|  | 用户自定义开入 （YX4） | A-3 |  | 超温跳闸信号 (CWD) YX12 | B-3 |
|  | 接地刀位置 (JD) | A-4 |  | 轻瓦斯信号 （QWS）YX13 | B-4 |
|  | 实验位（下隔离） （SYW） | A-5 |  | 重瓦斯信号 （ZWS）YX14 | B-5 |
|  | 工作位（上隔离） （ZGW） | A-6 |  | 装置地 (EARTH) | B-6 |
|  | 断路器位置 （DL） | A-7 |  | 温高告警信号 （WDG）YX8 | B-7 |
|  | 开关量输入公共端 | A-8 |  | 用户自定义开入 （YX7） | B-8 |
| C 报警信号输出 | 预告信号（5＃继电器）＋ | C-1 | D 保护控制回路 | 控制电源 +KM | D-1 |
|  | 预告信号（5＃继电器）－ | C-2 |  | 控制电源 -KM | D-2 |
|  | 4＃继电器可编程报警输出 | C-3 |  | 防跳回路接入点 | D-3 |
|  | 3＃和4＃继电器输出公共端 | C-4 |  | 至HQ合闸线圈 | D-4 |
|  | 3＃继电器可编程报警输出 | C-5 |  | HJ合闸继电器输出 | D-5 |
|  | 2＃继电器可编程报警输出 | C-6 |  | 至TQ跳闸线圈 | D-6 |
|  | 1＃和2＃继电器输出公共端 | C-7 |  | 装置工作电源- | D-7 |
|  | 1＃继电器可编程报警输出 | C-8 |  | 装置工作电源+ | D-8 |
| E 电流输入 回路 | A相保护电流(Ia) | E-1 | F 电压或电流输入 | 低侧零序保护电流(I0) | F-1 |
|  | A相保护电流※ | E-2 |  | 低侧零序保护电流※ | F-2 |
|  | B相保护电流(Ib) | E-3 |  |  | F-3 |
|  | B相保护电流※ | E-4 |  |  | F-4 |
|  | C相保护电流(Ic) | E-5 |  |  | F-5 |
|  | C相保护电流※ | E-6 |  |  | F-6 |
|  | A相测量电流(IA) | E-7 |  | 零序电压 | F-7 |
|  | A相测量电流※ | E-8 |  | 零序电压中性线N | F-8 |
|  | 高侧零序保护电流(I0) | E-9 |  | A相母线电压 | F-9 |
|  | 高侧零序保护电流※ | E-10 |  | B相母线电压 | F-10 |
|  | C相测量电流(IC) | E-11 |  | C相母线电压 | F-11 |
|  | C相测量电流※ | E-12 |  | 母线电压中性线N | F-12 |

3.4电动机综合保护             HPC-830

| A 开关量输入 | 用户自定义开入 （YX6） | A-1 | B 通信和开 关 量 | RS485A /CAN-H | B-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用户自定义开入 （YX5） | A-2 |  | RS485B /CAN-L | B-2 |
|  | 用户自定义开入 （YX4） | A-3 |  | 电动机非电量信号 （FDL） | B-3 |
|  | 接地刀位置 (JD) | A-4 |  | 用户自定义开入 （YX13） | B-4 |
|  | 实验位（下隔离） （SYW） | A-5 |  | 用户自定义开入 （YX14） | B-5 |
|  | 工作位（上隔离） （ZGW） | A-6 |  | 装置地 (EARTH) | B-6 |
|  | 断路器位置 （DL） | A-7 |  | 用户自定义开入 （YX8） | B-7 |
|  | 开关量输入公共端 | A-8 |  | 用户自定义开入 （YX7） | B-8 |
| C 报警信号输出 | 预告信号（5＃继电器）＋ | C-1 | D 保护控制回路 | 控制电源 +KM | D-1 |
|  | 预告信号（5＃继电器）－ | C-2 |  | 控制电源 -KM | D-2 |
|  | 4＃继电器可编程报警输出 | C-3 |  | 防跳回路接入点 | D-3 |
|  | 3＃和4＃继电器输出公共端 | C-4 |  | 至HQ合闸线圈 | D-4 |
|  | 3＃继电器可编程报警输出 | C-5 |  | HJ合闸继电器输出 | D-5 |
|  | 2＃继电器可编程报警输出 | C-6 |  | 至TQ跳闸线圈 | D-6 |
|  | 1＃和2＃继电器输出公共端 | C-7 |  | 装置工作电源- | D-7 |
|  | 1＃继电器可编程报警输出 | C-8 |  | 装置工作电源+ | D-8 |
| E 电流输入 回路 | A相保护电流(Ia) | E-1 | F 电压或电流输入 |  | F-1 |
|  | A相保护电流※ | E-2 |  |  | F-2 |
|  | B相保护电流(Ib) | E-3 |  |  | F-3 |
|  | B相保护电流※ | E-4 |  |  | F-4 |
|  | C相保护电流(Ic) | E-5 |  |  | F-5 |
|  | C相保护电流※ | E-6 |  |  | F-6 |
|  | A相测量电流(IA) | E-7 |  | 零序电压 | F-7 |
|  | A相测量电流※ | E-8 |  | 零序电压中性线N | F-8 |
|  | 零序保护电流(I0) | E-9 |  | A相母线电压 | F-9 |
|  | 零序保护电流※ | E-10 |  | B相母线电压 | F-10 |
|  | C相测量电流(IC) | E-11 |  | C相母线电压 | F-11 |
|  | C相测量电流※ | E-12 |  | 母线电压中性线N | F-12 |

3.5电动机差动保护             HPC-831

| A 开关量输入 | 用户自定义开入 （YX6） | A-1 | B 通信和开 关 量 | RS485A /CAN-H | B-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用户自定义开入 （YX5） | A-2 |  | RS485B /CAN-L | B-2 |
|  | 用户自定义开入 （YX4） | A-3 |  | 用户自定义开入 （YX12） | B-3 |
|  | 接地刀位置 (JD) | A-4 |  | 用户自定义开入 （YX13） | B-4 |
|  | 实验位（下隔离） （SYW） | A-5 |  | 用户自定义开入 （YX14） | B-5 |
|  | 工作位（上隔离） （ZGW） | A-6 |  | 装置地 (EARTH) | B-6 |
|  | 断路器位置 （DL） | A-7 |  | 用户自定义开入 （YX8） | B-7 |
|  | 开关量输入公共端 | A-8 |  | 用户自定义开入 （YX7） | B-8 |
| C 报警信号输出 | 预告信号（5＃继电器）＋ | C-1 | D 保护控制回路 | 控制电源 +KM | D-1 |
|  | 预告信号（5＃继电器）－ | C-2 |  | 控制电源 -KM | D-2 |
|  | 4＃继电器可编程报警输出 | C-3 |  | 防跳回路接入点 | D-3 |
|  | 3＃和4＃继电器输出公共端 | C-4 |  | 至HQ合闸线圈 | D-4 |
|  | 3＃继电器可编程报警输出 | C-5 |  | HJ合闸继电器输出 | D-5 |
|  | 2＃继电器可编程报警输出 | C-6 |  | 至TQ跳闸线圈 | D-6 |
|  | 1＃和2＃继电器输出公共端 | C-7 |  | 装置工作电源- | D-7 |
|  | 1＃继电器可编程报警输出 | C-8 |  | 装置工作电源+ | D-8 |
| E 电流输入 回路 | A相保护电流(Ia) | E-1 | F 电压或电流输入 | 低侧A相保护电流(Ia) | F-1 |
|  | A相保护电流※ | E-2 |  | 低侧A相保护电流※ | F-2 |
|  | B相保护电流(Ib) | E-3 |  | 低侧B相保护电流(Ib) | F-3 |
|  | B相保护电流※ | E-4 |  | 低侧B相保护电流※ | F-4 |
|  | C相保护电流(Ic) | E-5 |  | 低侧C相保护电流(Ic) | F-5 |
|  | C相保护电流※ | E-6 |  | 低侧C相保护电流※ | F-6 |
|  |  | E-7 |  |  | F-7 |
|  |  | E-8 |  |  | F-8 |
|  |  | E-9 |  |  | F-9 |
|  |  | E-10 |  |  | F-10 |
|  |  | E-11 |  |  | F-11 |
|  |  | E-12 |  |  | F-12 |

3.6变压器后备保护             HPC-823

| A 开关量输入 | 用户自定义开入 （YX6） | A-1 | B 通信和开 关 量 | RS485A /CAN-H | B-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用户自定义开入 （YX5） | A-2 |  | RS485B /CAN-L | B-2 |
|  | 2#断路器位置 （DL2） | A-3 |  | 超温跳闸信号 (CWD) | B-3 |
|  | 接地刀位置 (JD) | A-4 |  | 本体轻瓦斯信号 （BTQWS） | B-4 |
|  | 实验位（下隔离） （SYW） | A-5 |  | 本体重瓦斯信号 （BTZWS） | B-5 |
|  | 工作位（上隔离） （ZGW） | A-6 |  | 装置地 (EARTH) | B-6 |
|  | 1#断路器位置 （DL1） | A-7 |  | 调压重瓦信号 （TYZWS） | B-7 |
|  | 开关量输入公共端 | A-8 |  | 调压轻瓦信号 （TYQWS） | B-8 |
| C 报警信号输出 | 预告信号（5＃继电器）＋ | C-1 | D 保护控制回路 | 控制电源 +KM | D-1 |
|  | 预告信号（5＃继电器）－ | C-2 |  | 控制电源 -KM | D-2 |
|  | 4＃继电器可编程报警输出 | C-3 |  | 防跳回路接入点 | D-3 |
|  | 3＃和4＃继电器输出公共端 | C-4 |  | 至HQ合闸线圈 | D-4 |
|  | 3＃继电器可编程报警输出 | C-5 |  | HJ合闸继电器输出 | D-5 |
|  | 2＃继电器可编程报警输出 | C-6 |  | 至TQ跳闸线圈 | D-6 |
|  | 1＃和2＃继电器输出公共端 | C-7 |  | 装置工作电源- | D-7 |
|  | 1＃继电器可编程报警输出 | C-8 |  | 装置工作电源+ | D-8 |
| E 电流输入 回路 | A相保护电流(Ia) | E-1 | F 电压或电流输入 |  | F-1 |
|  | A相保护电流※ | E-2 |  |  | F-2 |
|  | B相保护电流(Ib) | E-3 |  |  | F-3 |
|  | B相保护电流※ | E-4 |  |  | F-4 |
|  | C相保护电流(Ic) | E-5 |  |  | F-5 |
|  | C相保护电流※ | E-6 |  |  | F-6 |
|  | A相测量电流(IA) | E-7 |  | 零序电压 | F-7 |
|  | A相测量电流※ | E-8 |  | 零序电压中性线N | F-8 |
|  | 零序保护电流(I0) | E-9 |  | A相母线电压 | F-9 |
|  | 零序保护电流※ | E-10 |  | B相母线电压 | F-10 |
|  | C相测量电流(IC) | E-11 |  | C相母线电压 | F-11 |
|  | C相测量电流※ | E-12 |  | 母线电压中性线N | F-12 |

3.7主变差动保护             HPC-822

| A 开关量输入 | 用户自定义开入 （YX6） | A-1 | B 通信和开 关 量 | RS485A /CAN-H | B-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用户自定义开入 （YX5） | A-2 |  | RS485B /CAN-L | B-2 |
|  | 2#断路器位置 （DL2） | A-3 |  | 用户自定义开入 （YX12） | B-3 |
|  | 接地刀位置 (JD) | A-4 |  | 用户自定义开入 （YX13） | B-4 |
|  | 实验位（下隔离） （SYW） | A-5 |  | 用户自定义开入 （YX14） | B-5 |
|  | 工作位（上隔离） （ZGW） | A-6 |  | 装置地 (EARTH) | B-6 |
|  | 1#断路器位置 （DL1） | A-7 |  | 用户自定义开入 （YX8） | B-7 |
|  | 开关量输入公共端 | A-8 |  | 用户自定义开入 （YX7） | B-8 |
| C 报警信号输出 | 预告信号（5＃继电器）＋ | C-1 | D 保护控制回路 | 控制电源 +KM | D-1 |
|  | 预告信号（5＃继电器）－ | C-2 |  | 控制电源 -KM | D-2 |
|  | 4＃继电器可编程报警输出 | C-3 |  | 防跳回路接入点 | D-3 |
|  | 3＃和4＃继电器输出公共端 | C-4 |  | 至HQ合闸线圈 | D-4 |
|  | 3＃继电器可编程报警输出 | C-5 |  | HJ合闸继电器输出 | D-5 |
|  | 2＃继电器可编程报警输出 | C-6 |  | 至TQ跳闸线圈 | D-6 |
|  | 1＃和2＃继电器输出公共端 | C-7 |  | 装置工作电源- | D-7 |
|  | 1＃继电器可编程报警输出 | C-8 |  | 装置工作电源+ | D-8 |
| E 电流输入 回路 | A相保护电流(Ia) | E-1 | F 电压或电流输入 | 低侧A相保护电流(Ia) | F-1 |
|  | A相保护电流※ | E-2 |  | 低侧A相保护电流※ | F-2 |
|  | B相保护电流(Ib) | E-3 |  | 低侧B相保护电流(Ib) | F-3 |
|  | B相保护电流※ | E-4 |  | 低侧B相保护电流※ | F-4 |
|  | C相保护电流(Ic) | E-5 |  | 低侧C相保护电流(Ic) | F-5 |
|  | C相保护电流※ | E-6 |  | 低侧C相保护电流※ | F-6 |
|  |  | E-7 |  |  | F-7 |
|  |  | E-8 |  |  | F-8 |
|  |  | E-9 |  |  | F-9 |
|  |  | E-10 |  |  | F-10 |
|  |  | E-11 |  |  | F-11 |
|  |  | E-12 |  |  | F-12 |

3.8电源备自投             HPC-860

| A 开关量输入 | 用户自定义开入 （YX6） | A-1 | B 通信和开 关 量 | RS485A /CAN-H | B-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用户自定义开入 （YX5） | A-2 |  | RS485B /CAN-L | B-2 |
|  | 用户自定义开入 （YX4） | A-3 |  | 用户自定义开入 （YX12） | B-3 |
|  | 备投闭锁信号 （BTS） | A-4 |  | 用户自定义开入 （YX13） | B-4 |
|  | II进线断路器位置 （DL2） | A-5 |  | 用户自定义开入 （YX14） | B-5 |
|  | I进线断路器位置 （DL1） | A-6 |  | 装置地 (EARTH) | B-6 |
|  | 母联断路器位置 （ML） | A-7 |  | 用户自定义开入 （YX8） | B-7 |
|  | 开关量输入公共端 | A-8 |  | 用户自定义开入 （YX7） | B-8 |
| C 报警信号输出 | 预告信号（5＃继电器）＋ | C-1 | D 保护控制回路 | 控制电源 +KM | D-1 |
|  | 预告信号（5＃继电器）－ | C-2 |  | 控制电源 -KM | D-2 |
|  | I 进线合输出 | C-3 |  | 防跳回路接入点 | D-3 |
|  | I 进线合跳输出公共端 | C-4 |  | 至母联HQ合闸线圈 | D-4 |
|  | I 进线跳输出 | C-5 |  | HJ合闸继电器输出 | D-5 |
|  | II 进线合输出 | C-6 |  | 至母联TQ跳闸线圈 | D-6 |
|  | II 进线合跳输出公共端 | C-7 |  | 装置工作电源- | D-7 |
|  | II 进线跳输出 | C-8 |  | 装置工作电源+ | D-8 |
| E 电流输入 回路 | I A相保护电流(Ia) | E-1 | F 电压输入 | II A相母线电压 | F-1 |
|  | I A相保护电流※ | E-2 |  | II B相母线电压 | F-2 |
|  |  | E-3 |  | II C相母线电压 | F-3 |
|  |  | E-4 |  | II 母线电压中性线N | F-4 |
|  | I C相保护电流(Ic) | E-5 |  | II 进线PT+ | F-5 |
|  | I C相保护电流※ | E-6 |  | II 进线PT- | F-6 |
|  | I 进线电流(I) | E-7 |  | I 进线PT+ | F-7 |
|  | I 进线电流(I*) | E-8 |  | I 进线PT- | F-8 |
|  |  | E-9 |  | I A相母线电压 | F-9 |
|  |  | E-10 |  | I B相母线电压 | F-10 |
|  | II 进线电流(I) | E-11 |  | I C相母线电压 | F-11 |
|  | II 进线电流(I*) | E-12 |  | I 母线电压中性线N | F-12 |

3.9 PT监测切换             HPC-850

| A 开关量输入 | 用户自定义开入 （YX6） | A-1 | B 通信和开 关 量 | RS485A /CAN-H | B-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用户自定义开入 （YX5） | A-2 |  | RS485B /CAN-L | B-2 |
|  | 用户自定义开入 （YX4） | A-3 |  | 用户自定义开入 （YX12） | B-3 |
|  | 用户自定义开入 （YX3） | A-4 |  | 用户自定义开入 （YX13） | B-4 |
|  | II PT运行位置 （PT2） | A-5 |  | 用户自定义开入 （YX14） | B-5 |
|  | I PT运行位置 （PT1） | A-6 |  | 装置地 (EARTH) | B-6 |
|  | 母联断路器位置 （ML） | A-7 |  | 用户自定义开入 （YX8） | B-7 |
|  | 开关量输入公共端 | A-8 |  | 用户自定义开入 （YX7） | B-8 |
| C 报警信号输出 | 预告信号（5＃继电器）＋ | C-1 | D 保护控制回路 | 控制电源 +KM | D-1 |
|  | 预告信号（5＃继电器）－ | C-2 |  | 控制电源 -KM | D-2 |
|  | 4＃继电器合2#进线输出 | C-3 |  |  | D-3 |
|  | 3＃和4＃继电器输出公共端 | C-4 |  |  | D-4 |
|  | 3＃继电器跳2#进线输出 | C-5 |  |  | D-5 |
|  | 2＃继电器合母联输出 | C-6 |  |  | D-6 |
|  | 1＃和2＃继电器输出公共端 | C-7 |  | 装置工作电源- | D-7 |
|  | 1＃继电器跳母联输出 | C-8 |  | 装置工作电源+ | D-8 |
| E 电流输入 回路 |  | E-1 | F 电压或电流输入 | II A相母线电压 | F-1 |
|  |  | E-2 |  | II B相母线电压 | F-2 |
|  |  | E-3 |  | II C相母线电压 | F-3 |
|  |  | E-4 |  | II 母线电压中性线N | F-4 |
|  |  | E-5 |  | II 三角开口电压 | F-5 |
|  |  | E-6 |  | II三角开口电压中性线N | F-6 |
|  |  | E-7 |  | I 三角开口电压 | F-7 |
|  |  | E-8 |  | I三角开口电压中性线N | F-8 |
|  |  | E-9 |  | I A相母线电压 | F-9 |
|  |  | E-10 |  | I B相母线电压 | F-10 |
|  | 并列/解列输出 | E-11 |  | I C相母线电压 | F-11 |
|  | 并列/解列输出公共端 | E-12 |  | I 母线电压中性线N | F-12 |

3.10综合测控             HPC-870

| A 开关量输入 | 用户自定义开入 （YX6） | A-1 | B 通信和开 关 量 | RS485A /CAN-H | B-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用户自定义开入 （YX5） | A-2 |  | RS485B /CAN-L | B-2 |
|  | 用户自定义开入 （YX4） | A-3 |  | 用户自定义开入 （YX12） | B-3 |
|  | 用户自定义开入 （YX3） | A-4 |  | 用户自定义开入 （YX13） | B-4 |
|  | 用户自定义开入 （YX2） | A-5 |  | 用户自定义开入 （YX14） | B-5 |
|  | 用户自定义开入 （YX1） | A-6 |  | 装置地 (EARTH) | B-6 |
|  | 用户自定义开入 （YX0） | A-7 |  | 用户自定义开入 （YX8） | B-7 |
|  | 开关量输入公共端 | A-8 |  | 用户自定义开入 （YX7） | B-8 |
| C 报警信号输出 | 预告信号（5＃继电器）＋ | C-1 | D 保护控制回路 | 控制电源 +KM | D-1 |
|  | 预告信号（5＃继电器）－ | C-2 |  | 控制电源 -KM | D-2 |
|  | 4＃继电器可编程报警输出 | C-3 |  |  | D-3 |
|  | 3＃和4＃继电器输出公共端 | C-4 |  |  | D-4 |
|  | 3＃继电器可编程报警输出 | C-5 |  |  | D-5 |
|  | 2＃继电器可编程报警输出 | C-6 |  |  | D-6 |
|  | 1＃和2＃继电器输出公共端 | C-7 |  | 装置工作电源- | D-7 |
|  | 1＃继电器可编程报警输出 | C-8 |  | 装置工作电源+ | D-8 |
| E 电流输入 回路 | II A相测量电流(IA) | E-1 | F 电压或电流输入 | II A相母线电压 | F-1 |
|  | II A相测量电流※ | E-2 |  | II B相母线电压 | F-2 |
|  | II B相测量电流(IB) | E-3 |  | II C相母线电压 | F-3 |
|  | II B相测量电流※ | E-4 |  | II 母线电压中性线N | F-4 |
|  | II C相测量电流(IC) | E-5 |  |  | F-5 |
|  | II C相测量电流※ | E-6 |  |  | F-6 |
|  | I A相测量电流(IA) | E-7 |  |  | F-7 |
|  | I A相测量电流※ | E-8 |  |  | F-8 |
|  | I B相测量电流(IB) | E-9 |  | I A相母线电压 | F-9 |
|  | I B相测量电流※ | E-10 |  | I B相母线电压 | F-10 |
|  | I C相测量电流(IC) | E-11 |  | I C相母线电压 | F-11 |
|  | I C相测量电流※ | E-12 |  | I 母线电压中性线N | F-12 |

HPC800系列微机保护产品选型表：

| 产品型号 功 能 | HPC-810线路保护装置 | HPC-820配电变保护装置 | HPC-840电容器保护装置 | HPC-831电动机差动保护装置 | HPC-830电动机综合保护装置 | HPC-860备用电源自动切换装置 | HPC-850电压自动监测切换装置 | HPC-821主变差动保护装置 | HPC-822主变后备保护装置 | HPC-870综合测控装置 | HPC-880站用保护测控装置 | HPC8000后台监控系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三段式电流保护 | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |
| 反时限电流保护 |  | ◎ |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |
| 负序电流保护 |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  |  | ◎ |  |  |  |
| 过负荷保护 | ◎ |  |  |  | ◎ |  |  |  | ◎ |  |  |  |
| 零序电流保护 | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ |  |  |  | ◎ |  |  |  |
| 零序电压保护 |  | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  |  |  |
| 低频减载 | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流加速保护 | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低压保护 | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |
| 过压保护 |  |  | ◎ |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |
| 三相自动重合闸 | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低压闭锁 | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差动速断保护 |  |  |  | ◎ |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |
| 比率差动（二次谐波制动） |  |  |  | ◎ |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |
| PT断线检测及闭锁 | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |
| CT断线检测及闭锁 |  |  |  | ◎ |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |
| 电源备自投 |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |
| 过负荷起动风冷闭锁调压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |
| 非电量保护 |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  |  | ◎ |  |  |  |
| 堵转保护 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |
| 过热保护 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |
| 起动时间过长 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |
| 遥调功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |
| 实时时钟 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 故障录波 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 以太网通讯 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| CAN、RS485通讯 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| SCADA后台监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |