CJMP 系列电动机智能保护器

CJMP系列电动机保护器是一款电流型的低压电机保护装置。具备工程应用中各种的电流保护功能、开关量输入、RS485通讯以及模拟量输出等功能，从而为工业生产过程控制和实现配电自动化提供了最为经济、有效、合理的手段。为用户建立一个安全可靠、简单快捷、功能强大的符合现场总线要求的电动机保护、测量控制、管理与通讯的系统。产品符合电磁兼容标准IEC61000-4/2-3-4-5-6-8-11,4级标准。

| 互感器额定电流 | 互感器匝数（1次) | 额定电流范围 | 电机功率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5A | 1 | 1A~2.5A | 0.5KW~1.25KW |
| 5A | 1 | 2A~5A | 1KW~2.5KW |
| 10A | 1 | 4A~10A | 2WK~5KW |
| 25A | 1 | 10A~25A | 5KW~12.5KW |
| 50A | 1 | 20A~50A | 10KW~25KW |
| 100A | 1 | 40A~100A | 20KW~50KW |
| 200A | 1 | 80A~200A | 40KW~100KW |
| 400A | 1 | 160A~400A | 80KW~200KW |

功能特性说明

| 功能 型号 | CJMP1 | CJMP3 |
| --- | --- | --- |
| 三相电流测量功能 | 有 | 有 |
| 零序或漏电电流测量功能 | 有 | 有 |
| 三相电压测量功能 |  | 有 |
| 完备的电动机电流保护 | 有 | 有 |
| 故障记录及事件追溯 | 有 | 有 |
| 辅助电源DC100V~550V |  | 有 |
| 辅助电源AC85V~450V,支持无零线电机应用场合供电 | 有 | 有 |
| 正反转启动，Y/Δ启动等多种启动 |  | 有 |
| 支持就地/远程通讯控制启停 | 有 | 有 |
| LCD显示，保护控制参数现场设置 | 有 | 有 |
| 简便灵活的安装/维护 | 有 | 有 |
| 替代针式电流表、热继电器等元器件，减少柜内电缆 | 有 |  |
| 可与主流PLC, DCS 联网 | 有 | 有 |
| 可接入MODBUS 现场工业总线，实现网络通信 | 有 | 有 |
| 按照继电保护标准设计制造 | 有 | 有 |
| 线路板三防处理，支持恶劣环境下使用 | 有 | 有 |
| 实时测量功能 | la、lb、lc、lo | Ua, Ub, Uc, la、lb、lc、l0, PQ, S, CosF, Fre q, Ep, Eq |
| 开关量输入 | 2路 | 10路 |
| 开关量输出 | 3路 | 6路 |
| LED指示 | 3路LED灯指示电机运行，故障及通讯 | 6路LED灯指示电机运行，故障及通讯 |
| AO变送 | 1路4~20mA输出，负载≤500ohm | 2路4~20mA输出，负载≤500ohm |
| 通讯 | 1路RS485, 支持标准Modbus-RTU | 2路RS485,支持标准Modbus-RTU |
| 继电保护 | 有 | 有 |