- 6～10kV HVSC10系列

- 固定投切型高压并联电容器装置

上海成纪电气有限公司

# 1、  型号和名称

- 1.1、  名称:高压并联电容器装置

1.2、  型号:HVSC10-□-□ /□□-□□□表示的含义:

- HVSC－高压并联电容器成套装置

- K－铠装式金属封闭开关柜结构

- 10－成纪电气设计序号

- □－装置的额定电压

- □－装置的额定电容

- □－单元电容器的额定容量

- □－R表示装置采用内放电电阻动容器，否则不标；r表示装置采用内熔丝电容器，否则不标；

- □－装置的接线方式，A表示单星形接线；B表示双星形接线

- □－装置的保护方式，K表示开口三角保护，L表示中性点不平衡电流保护

- □－安装场所，N表示户内装置，W表示户外装置

# 2、  用途和适用范围

本装置用来提高电网功率因数，补偿电网无功功率，改善电网供电质量。

本装置为成套组合型设备，特别适用于要求占地面积小的场合，具有安装、运行及维护简易、方便的特点。

本装置为户内产品, 安装地区海拔高度不超过2000m, 周围环境空气温度类别为 -25/B,安装环境应不含对金属有严重腐蚀性的气体及蒸汽,应无剧烈振动,应无爆炸或易燃危险品。

# 3、  主要规格及技术参数

3.1、  本装置额定电压为6kV，三相电容器总容量为□□□kvar。单元电容器电容偏差不超过额定值的(0～ +5)％，三相之间电容值偏差不大于2％。

3.2、  本装置主要由隔离开关、高压并联电容器、串联铁芯电抗器、放电线圈、氧化锌避雷器、二次控制保护回路和柜体等组成。

3.3、  单元电容器型号为：SKE5-042-255I油浸全膜电容器。

3.4、  串联铁芯电抗器型号为：CKSC-41.04/6.6-6型干式铁心电抗器。

3.5、  放电装置选用FDG2-1.7/6.6/√3-1型专用放电线圈，5s内使电容器剩余电压由√2 Un降至50V及以下。

- 3.6、  保护

3.6.1、 成套装置设有开口三角电压保护，保护整定值为8.5V，整定延时为0.2S。

以上计算PT变比按6.6/√3：0.1/√3。

3.6.2、  中性点不平衡电流保护作为电容器内部故障保护.电容器组按双星形接线，电压继电器动作电压整定值为8.5V；当内部熔丝损坏使故障段元件电流达到额定值的1.15倍时，电流继电器电压达到整定值，经0.2s延时动作跳开断路器。

3.6.3、  本装置要求用户在引入本装置的断路器必须设有过电流保护和和短路速断保护，主母线上设有过电压保护和失压保护。

# 4、 安装和调试

4.1、  用户收到本装置后，应先进行外观检查，然后根据各配套件技术条件要求的验收项目进行验收。

4.2、  电容器柜在安装时，将柜体底座与台基焊接或用地脚螺栓连接。

# 5、电磁闭锁操作说明

5.1、 当三相断路器断电的瞬间，高压带电显示装置上的A、B、C三相黄、绿、红指示灯均由亮转为灭，此时操作回路的指示灯由灭转为亮，在此情况下，才允许开门检修。

5.2、 电磁锁回路要接入上级断路器辅助触点，只有当上级断路器断开的状态下，电磁锁才能得电，开门时应按住门电磁锁按钮，同时插入钥匙并转动致到位，此时，门只要轻轻一拉就开了。

5.3、 开门后，如换电容器，一定要再进行短接放电。

5.4、 完毕后，一定要确定在断路器断电时，一定要将各个柜门锁好。

# 6、 操作、维护、保养及故障排除

6.1、 对电容器柜的巡视检查每天不得少于一次，巡视中应注意电容器柜上信号继电器有无掉牌显示。

6.2、  观察并记录控制器上电流和电压的读数。

6.3、  真空断路器跳闸后，应对电容器进行人工放电，并将中性点挂接地线，然后检查保护动作情况并进行分析，查出原因处理完毕后脱开接地线，方可重新合闸。